Задание студентам

1.Прочесть и проработать предложенный материал.

2.Составить конспект.

3.Подготовиться к опросу.

Контроль монтажа средств ЭХЗ на наружных подземных газопроводах

13.5.1 При производстве монтажных работ средств электрохимической защиты (ЭХЗ) при проведении

операционного контроля следует выполнять проверку:

 монтажа станции катодной и дренажной защиты на фундаменте;

 монтажа контрольно-измерительного пункта (КИП);

 соединений кабелей между собой и остальными элементами ЭХЗ;

 изоляции контактных соединений анодных и защитных заземлений;

 устройства защитного покрытия кабеля из кирпича;

 монтажа гальванической (протекторной) защиты стальных футляров и

стальных вставок.

Измерить сопротивление изоляции кабелей, защитного заземления, сопротивление растеканию анодных заземлителей.

13.5.2 Для проверки правильности монтажа станций катодной и дренажной защиты на фундаменты необходимо проверить соответствие их размещения проектной (рабочей) документации и установки на анкерные болты фундаментов.

13.5.2.1 Станции должны быть размещены и закреплены на фундаментах

в соответствии с проектной (рабочей) документацией. Крепления должны обеспечивать прочность и устойчивость станций.

13.5.2.2 Контроль правильности монтажа станций производится визуально. Контроль креплений проверяется на плотность затяжки гайками станций к верхней поверхности фундаментов. Степень затяжки болтов контролируется щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от центра болта (d0 - номинальный диаметр отверстия) и на наличие не менее двух ниток резьбы, выступающих за гайку.

13.5.3 Для проверки правильности монтажа контрольно-измерительного пункта (КИП) необходимо проверить соответствие мест размещения, отметки низа КИП и вертикальность установки.

13.5.3.1 Места установки КИП по трассе газопровода должны быть определены привязкой по пикетажу в соответствии с проектной (рабочей) документацией и располагаться над газопроводом. Отметки низа КИП и их вертикальность должна соответствовать проектной (рабочей) документации.

13.5.3.2 Контроль правильности мест установки (пикетаж) и отметки низа

КИП производится с помощью нивелира по ГОСТ 10528. Контроль вертикальности установки колонки КИП производится с помощью уровня по ГОСТ 9416.

13.5.4 Для проверки правильности соединений кабелей между собой и элементами ЭХЗ необходимо произвести визуальный осмотр и проверить наличие переходного сопротивления контактов с помощью омметра М 372.

13.5.4.1 Переходное сопротивление контактов не должно превышать 0,05 Ом, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ ЭП (пункт 28.5 приложения 3).

13.5.4.2 Контроль правильности контактных соединений кабелей между собой и элементами ЭХЗ производится визуально и с помощью омметра М 372 и других приборов, включенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

13.5.5 Для проверки правильности изоляции контактных соединений анодных и защитных заземлений необходимо проверить качество ее нанесения.

13.5.5.1 Качество нанесения изоляции на контактные соединения анодных и защитных заземлений обеспечивается сплошностью ее покрытия.

13.5.5.2 Контроль сплошности изоляции производится ультразвуковым дефектоскопом по ГОСТ Р 55809.

13.5.6 Проверка наличия кирпича в качестве защитного покрытия кабеля производится визуальным контролем.

13.5.7 В процессе монтажа гальванического анода (протектора), при проведении операционного контроля, следует контролировать следующие параметры:

 габаритные размеры скважины под гальванический анод (протектор);

 положение гальванического анода (протектора);

 присоединение проводника гальванического анода (протектора) к кабелю;

 изоляция места присоединения проводника гальванического анода (протектора) к кабелю;

 заполнение скважины грунтом;

 присоединение кабеля к объекту защиты;

 изоляция места присоединения кабеля к объекту защиты;

 засыпка траншеи под кабель грунтом.

13.5.7.1 Габаритные размеры скважины под гальванический анод (протектор) следует контролировать по аналогии с 7.5.37.5.3.6 СТО НОСТРОЙ 130 «Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний».

13.5.7.2 Вертикальность установки гальванического анода (протектора) подлежит контролю отвесом по ГОСТ 7948.Отклонения от вертикальности не допускаются.

13.5.7.4 Заполнение скважины грунтом на 2/3 глубины подлежит контролю нивелиром по ГОСТ 10528. Заливка скважины водой контролируется визуально исходя из вместимости емкости. Окончательное заполнение скважины грунтом контролируется визуально.

13.5.8 Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной (рабочей) документации и требований документов в области стандартизации и

технического регулирования или технологических инструкций должны быть исправлены до начала производства последующих работ.

13.5.9 Результаты операционных контролей записываются в общий и специальные журналы, порядок ведения которых приведен в Руководящем документе РД 11-05-2007. На работы по установке катодной и дренажной защиты на фундаменте, по бурению скважин; по установке гальванических анодов (протекторов); по заполнению скважин грунтом и заливке водой; по установке контрольно измерительных пунктов; по засыпке пазух котлованов и уплотнений грунта; по рытью траншеи под кабели; по монтажу кабелей от гальванических анодов (протекторов) до контрольно-измерительных пунктов составляются акты освидетельствования скрытых работ по формам, приведенным в Руководящем документе РД-11-02-2006.

Пуско-наладочные работы ЭХЗ

13.6.1 После завершения монтажа в полном объеме монтажные организации передают заказчику для организации, выполняющей пуско-наладочные работы следующую документацию:

 акты приемки, включающие в себя:

а) протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей;

б) протоколы измерений сопротивления защитного заземления;

 акты проверки сопротивления растеканию контуров анодных заземлений;

 акты по монтажу подземных кабелей;

 проектную (рабочую) и исполнительную документацию;

 акты приемки электромонтажных работ;

 журнал строительного контроля;

 копии разрешений на проведение работ от заинтересованных организаций;

 технические паспорта предприятий-изготовителей на составные элементы ЭХЗ (станции катодной и дренажной защиты, КИП и т.д.), сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, используемые при строительстве.

13.6.2 Формы актов приведены в ГОСТ Р 55474.

13.6.3 Перед выполнением пуско-наладочных работ проводится контроль выполненных работ, включающий в себя проверку визуально:

 соответствия проектным решениям смонтированных УКЗ, УДЗ, всех КИП, анодных заземлителей, защитного заземления;

 механической целостности всех элементов катодной и дренажной установок путем внешнего осмотра;

 электрических кабелей для подключения УКЗ и УДЗ к анодному заземлению и к газопроводу и т.д. на соответствие типа, марки, сечения и глубины его прокладки проектному решению;

 монтажных соединений (сварки элементов конструкции анодного заземления, приварки дренажного кабеля и проводников от заземлителей к магистральному кабелю и т.д.);

 с помощью омметра - сопротивления растеканию токов заземлений, которые должны быть не выше величин, указанных в проектной (рабочей) документации.

13.6.4 Выявленные в ходе осмотра и проверки недостатки должны быть устранены.

13.6.5 Установки ЭХЗ включаются в работу с токовыми нагрузками, соответствующими проектным параметрам, не менее чем за 72 часа до начала

пуско-наладочных работ.

13.6.6 При пуско-наладочных работах производятся измерения потенциалов на газопроводах, а если предусмотрено проектной документацией,

то и на смежных сетях инженерно-технического обеспечения.

Измерения должны производиться во всех пунктах измерений, предусмотренных проектной документацией:

 пункты с наиболее высокими положительными и знакопеременными потенциалами, которые фиксируются в ходе коррозионных изысканий;

 пункты на газопроводах, наиболее приближенных к источникам блуждающих токов, высоковольтным кабелям и линиям электропередачи;

 пункты наиболее удаленные и наиболее приближенные к анодным заземлителям.

13.6.7 Измерения должны производиться с использованием регистрирующих и переносных высокоомных приборов по технологиям, предусмотренным ГОСТ 9.602.

Измерения при наладке дренажных защитных установок должны производиться регистрирующими приборами, по возможности, синхронные измерения потенциалов «труба-земля» и «рельс-земля» с длительностью записи не менее 1 часа.

13.6.8 Полученные результаты измерений потенциалов на построенном газопроводе и смежных сетях инженерно-технического обеспечения анализируются на соответствие данным, приведенным в проектной (рабочей) документации, и по результатам анализа принимаются решения о необходимости корректировки режимов работы установок ЭХЗ с целью определения минимально возможных защитных токов на установках ЭХЗ, при которых во всех пунктах измерений на газопроводе и смежных сетях инженерно-технического обеспечения будут достигнуты потенциалы не ниже минимально допустимых, и не более максимально допустимых проектной (рабочей) документацией, которые замеряются с помощью измерительного прибора по ГОСТ 14014.

В случае необходимости изменения режимов работы, измерения должны

повторяться во всех пунктах, находящихся в зонах действия защитных установок с измененными режимами работы.

Корректировка режимов работы может производиться неоднократно до достижения требуемых в проектной (рабочей) документации результатов.

13.6.9 В случаях, когда в ходе пуско-наладочных работ не удается достигнуть на защищаемых газопроводах требуемых защитных потенциалов во

всех пунктах измерений, должен быть разработан перечень необходимых дополнительных мероприятий для принятия соответствующих мер.

До реализации дополнительных мероприятий зона эффективной защиты

подземных газопроводов уменьшается.

13.6.10 По результатам пуско-наладочных работ оформляется технический отчет, содержание которого должно соответствовать Руководящему документу РД 153-39.4-091-01 (пункт 4.5.18) и включать в себя сведения о:

 защищаемых и смежных подземных сетях инженерно-технического

обеспечения;

 действующих источниках блуждающих токов;

 факторах и показателях коррозионной опасности;

 построенных и ранее действующих (если такие имеются) установках

электрохимической защиты;

 установленных на газопроводах электроперемычках;

 контрольных пунктах, находящихся в эксплуатации;

 специально оборудованных опорных пунктах измерений;

 изолирующих фланцевых соединениях;

 выполненных работах и их результатах, а также: таблицу с окончательно установленными параметрами работы защитных установок, таблицу потенциалов защищаемых сооружений в режимах «без защиты» и «с защитой» в установленных окончательно режимах работы защитных установок, справки (заключения) владельцев смежных сетей инженерно-технического обеспечения, заключение по наладке защитных установок, рекомендации по дополнительным мероприятиям по защите подземных сетей инженерно-технического обеспечения.