Задание студентам

1.Прочесть и проработать предложенный материал.

2.Составить конспект. На проверку фото конспекта можно прислать на почту gaz2020m31@mail.ru или по Viber на номер 89021223894

3.Подготовиться к опросу.

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ, ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПУНКТОВ, АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Контроль соединений газопроводов

8.2.1 Контроль сварных соединений и приемка результатов работ должны выполняться в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.10.64 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» и СП 62.13330 «Газораспределительные системы».

8.2.2 Визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных соединений газопроводов выполняются в соответствии с Руководящим документом РД 03-606-03, контроль физическими методами выполняется в соответствии с ГОСТ 3242, ГОСТ 14782 и требованиями 8.2.

8.2.3 Объем контроля сварных соединений газопроводов ВИК должен составлять 100%, физическими методами -100 % в соответствии с таблицей 14 СП 62.13330.

8.2.4 При проведении ВИК выявляются деформации, поверхностные трещины, подрезы, прожоги, наплывы, кратеры, раковины и другие несплошности и дефекты формы швов, не соответствие геометрических размеров сварных швов и допустимости выявленных деформаций. Швы, сваренные дуговой сваркой, по результатам внешнего осмотра должны соответствовать ГОСТ 16037.

8.2.5 Контроль сварных швов физическими методами проводится радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым методом по

ГОСТ 14782.

8.2.6 При проведении ультразвукового контроля сварных соединений не менее 10 % соединений, которые вызывают сомнение в их качестве при ВИК, должно быть проверено радиографическим контролем. Ультразвуковой контроль должен выполняться дефектоскопами в соответствии с ГОСТ 23667.

8.2.7 Контроль сварных соединений внутреннего газопровода двустенных газопроводов должен осуществляться до надвижки на него наружного газопровода.

8.2.8 По результатам контроля физическими методами сварные швы следует отбраковывать при наличии следующих дефектов:

 трещин, прожогов, незаваренных кратеров;

 непровара по разделке шва;

 непровара в корне шва и между валиками глубиной более 10% толщины стенки трубы;

 непровара в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;

 если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055.

8.2.9 При выявлении дефектов сварных соединений газопроводов при контроле дефектное соединение с участком газопровода длиной не менее 20

см от дефектного соединения в обе стороны вырезается газовой резкой.

8.2.10 При соединении газопроводов с помощью фланцевых соединений контролю подлежат следующие параметры:

 отсутствие повреждений прокладок визуально;

 плотность прилегания уплотняющих поверхностей при помощи щупа;

 расположение гаек болтов по одну сторону фланцевого соединения визуально;

 наличие смазки болтов и шпилек визуально;

 отсутствие перекосов фланцевых соединений визуально;

 отсутствие клиновых прокладок визуально;

 степень затяжки гаек определяется щупом по 7.2.8. При контроле резьбовых соединений проводится визуальная проверка правильности навинчивания крана на резьбу штуцера. При этом кран должен быть навинчен до упора на всю длину резьбы.

8.2.11 По результатам всех видов контроля составляются соответствующие протоколы проверки сварных соединений, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 14782, ГОСТ 26126, и заполняется журнал сварочных работ, форма которого приведена в СП 70.13330 (приложение 2).

8.2.12 Результаты операционного контроля сварных, фланцевых и резьбовых соединений записываются в общий и специальные журналы, формы которых приведены в Руководящем документе РД 11-05-2007.

Испытания газопроводов технологических систем ГНС,

ГНП, АГЗС

9.1 Испытания газопроводов выполнять в соответствии с действующими документами в области стандартизации и технического регулирования.

9.2 Испытания газопроводов технологических систем газонаполнительных станций (ГНС) и газонаполнительных пунктов (ГНП) проводятся в два этапа:

 I этап - участками, приведенными в 9.3 и 9.4;

 II этап –технологическая система ГНС (ГНП) в целом.

9.3 Испытания газопроводов технологических систем ГНС производятся следующими участками:

 газопроводы сливной эстакады;

 газопроводы от коллектора сливной эстакады до насосно-компрессорного отделения (НКО) и наполнительного отделения;

 газопроводы от НКО до резервуаров базы хранения;

 газопроводы обвязки резервуаров;

 газопроводы от НКО до наполнительных (сливных) и заправочных колонок;

 газопроводы в НКО и наполнительном отделении.

9.4 Испытания газопроводов технологических систем ГНП производятся следующими участками:

 газопроводы от коллектора сливных колонок до НКО и наполнительного отделения;

 газопроводы от НКО до резервуаров базы хранения;

 газопроводы обвязки резервуаров;

 газопроводы от НКО до сливных и заправочных колонок;

 газопроводы в НКО и наполнительном отделении.

9.5 Испытания технологических систем ГНС и ГНП на I и II этапах следует проводить после установки технических устройств и манометров. Испытания газопроводов проводятся воздухом, подаваемым из воздушного компрессора через штуцеры, предусмотренные на газопроводах.

9.6 Перед началом испытаний на каждом участке технологической системы должна быть закрыта арматура, установленная на их границах.

9.7 Перед началом II этапа испытаний газопроводов должна быть закрыта арматура перед насосами, компрессорами, резервуарами, колонками, наполнительными устройствами.

9.8 Перед испытанием газопроводов должна быть произведена их очистка в соответствии с 15.1 СТО НОСТРОЙ «Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний».

9.9 При неудовлетворительных результатах испытаний следует выяснить причину падения давления: проверить сварные, фланцевые и резьбовые соединения газопроводов пенообразующим раствором. В случае неудовлетворительных результатов испытаний следует снизить давление в

газопроводе до атмосферного путем сброса воздуха из газопроводов через

штуцера и устранить выявленный дефект.

9.10 На автогазозаправочных станциях (АГЗС) испытанию подлежат одностенные (двустенные) газопроводы технологической системы, проложенные от запорной арматуры, установленной на газопроводах обвязки насосов, до запорной арматуры заправочных колонок.

9.11 Испытания двустенных газопроводов следует проводить в соответствии с 9.5 - 9.9 в три этапа в следующей последовательности:

 внутренний газопровод двустенного газопровода на участке от технологической системы до заправочных колонок с установленными по торцам газопровода заглушками;

 наружный газопровод двустенного газопровода, установленный на внутренний газопровод, с установленными по торцам заглушками;

 внутренний газопровод после присоединения его к газопроводу технологической системы с одной стороны и к заправочным колонкам-с другой.

9.12 Результаты операционного контроля проведения испытаний газопроводов записываются в общий и специальные журналы, формы которых приведены в Руководящем документе РД 11-05-2007.