Задание студентам

1.Прочесть и проработать предложенный материал.

2.Составить конспект. На проверку фото конспекта можно прислать на почту gaz2020m31@mail.ru или по Viber на номер 89021223894

3.Подготовиться к опросу.

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ, ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПУНКТОВ, АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Контроль монтажа резервуаров

7.2.1 При проведении операционного контроля монтажа резервуаров

следует выполнять проверку правильности:

 удаления пробок из колодцев фундаментов;

 очистки колодцев;

 заливки цементным раствором колодцев;

 установки в колодцы анкерных болтов;

 закрепления резервуара стропами;

 строповки резервуаров;

 выдержки строп под нагрузкой от резервуара;

 установки резервуаров на анкерные болты фундаментов;

 подливки зазоров между основанием опор и поверхностью фундаментов;

 плотности затяжки анкерных болтов;

 установки фланца на горловину резервуара;

 закрепления фланца на горловине резервуара;

 отметок низа резервуаров;

 расстояний между резервуарами внутри групп и между группами;

 горизонтальности установки переходных площадок;

 ремонта изоляции (окраски).

7.2.2 Контроль удаления пробок из колодцев фундаментов, очистки колодцев, заполнения колодцев цементным раствором производится визуально.

7.2.3 Контроль установки анкерных болтов выполняется рулеткой по ГОСТ 7502 или линейкой по ГОСТ 427. Рулеткой контролируется расстояние между анкерами и гранями фундаментов, а линейкой - высота анкерного болта над поверхностью фундамента. Допускаются отклонения от размеров,

указанных в проектной (рабочей) документации, составляет не более 2 мм.

7.2.4 Контроль правильности строповки выполняется визуально.

7.2.5 Контроль выдержки строп под нагрузкой в течение 10 секунд производится с помощью часов.

7.2.6 Контроль фактических отметок низа резервуаров в местах установки опор резервуаров на фундаменты производится с помощью нивелира по ГОСТ10528.

7.2.7 Контроль проверки заделки зазоров между опорами резервуара и поверхностью фундамента выполняется визуально и с помощью щупа.

7.2.8 Контроль плотности затяжки гаек анкерных болтов на подвижных опорах производится вручную на свободное перемещение шайбы в горизонтальном направлении и наличие не менее одного витка свободной резьбы. Контроль плотности затяжки гаек анкерных болтов на неподвижных опорах производится на отсутствие зазора между опорой, шайбами и гайками

визуально и с помощью щупа.

7.2.9 Контроль расстояний между резервуарами внутри групп и между группами производится с помощью рулетки по ГОСТ 7502 или лазерным прибором.

7.2.10 Горизонтальность установки переходных площадок проверяется с помощью уровня по ГОСТ 9416.

7.2.11 Проверка соответствия нанесения изоляционного покрытия на ремонтируемые участки резервуара или трубы производится в соответствии с

6.2.8.

7.2.12 Контроль качества окрасочного покрытия должен осуществляться визуально на отсутствие механических повреждений, пузырьков, потеков.

7.2.13 Выявленные в процессе контроля отклонения от проектной (рабочей) документации или технологических инструкций должны быть устранены до начала производства последующих работ.

7.2.14 По результатам операционного контроля монтажа подземных и обсыпных резервуаров должны составляться акты освидетельствования скрытых работ на:

 заливку колодцев резервуаров цементным раствором;

 установку анкерных болтов;

 подливку зазоров между основанием опор и поверхностью фундаментов;

 закрепление резервуаров к фундаментам.

7.2.15 Акты составляются по форме, приведенной в Руководящем документе РД-11-02-2006 (приложение 3).

7.2.16 Результаты операционного контроля монтажа надземных, подземных, обсыпных резервуаров записываются в общий и специальные журналы, формы которых приведены в Руководящем документе РД 11-05-2007.

Контроль монтажных и укладочных работ

7.4.1 При проведении операционного контроля монтажных и укладочных работ на надземных газопроводах следует выполнять проверку правильности:

 нанесения рисок на траверсы опор;

 раскладки труб, соединительных деталей и арматуры;

 расстояния между газопроводами;

 расстояния от монтажного сварного шва до края траверсы опоры;

 плотности прилегания низа трубы к траверсе;

 размещения футляров через стены зданий газонаполнительной станции (ГНС) или газонаполнительного пункта (ГНП);

 соосности футляров с трубопроводами, уплотнения зазоров между трубами и внутренней стенкой футляров;

 расстояния от сварного соединения труб до торцов футляра;

 отсутствия визуального прогиба труб;

 наличия хомутов, предусмотренных проектной (рабочей) документацией, и степень их затяжки;

 отметки низа труб на соответствие проектной документации.

7.4.2 Соответствие нанесенных рисок проектной (рабочей) документации контролируется сличением мест их расположения на совпадение с осями труб, размещаемых на опорах. Расстояния контролируются с помощью рулетки по ГОСТ 7502. Отклонения допускаются не более 1 см.

7.4.3 Правильность раскладки труб, соединительных деталей и арматуры контролируется визуально сличением номеров газопровода в соответствии с технологическими картами и фактической раскладкой.

7.4.4 Проверка правильности расстояния между газопроводами и торцами траверс на соответствие проектной (рабочей) документации выполняется рулеткой по ГОСТ 7502 замерами между осями газопроводов и торцами траверс. Допустимые отклонения должны быть не более 5% от диаметра трубы.

7.4.5 Проверка правильности расстояний от монтажного сварного шва до края траверсы опоры выполняется рулеткой по ГОСТ 7502. Допустимые сокращения расстояний должны быть не более 1 см.

7.4.6 Плотность прилегания низа трубы к траверсе проверяется визуально или с помощью щупа в соответствии с 7.2.8. Отклонения не допускаются.

7.4.7 Контроль соосности осей газопроводов и рисок производится визуально и измерениями линейкой по ГОСТ 427 или теодолитом по ГОСТ 10529расстояний между осями и рисками. Оси газопроводов и риски на траверсах должны совпадать. При этом отклонение оси трубы от риски на траверсе должно быть не более 1 см.

7.4.8 Контроль правильности отметок низа газопровода производится путем измерений с помощью теодолита по ГОСТ 10529 или нивелира по ГОСТ 10528. Проверку соответствия отметки низа газопровода проектной отметке

следует выполнять их сличением. Допустимое превышение должно быть не

более 10 см от проектной отметки. Уменьшение высоты прокладки газопроводов не допускается.

7.4.9 Контроль прогиба труб выполняется визуально, а при наличии заметного на глаз прогиба – измерительным контролем с помощью теодолита

по ГОСТ 10529 или нивелира по ГОСТ 10528.

7.4.10 Контроль наличия хомутов выполняется визуально, а степень их затяжки – с помощью щупа в соответствии с 7.2.8.

7.4.11 Контроль монтажа газопроводов через отверстие в стене насосно-компрессорного отделения (НКО) следует выполнять в соответствии с 7.2 СТО НОСТРОЙ 161 «Системы газопотребления. Монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний». После выполнения контроля следует составить акт освидетельствования скрытых работ на прокладку газопровода в футляре через стену НКО, форма которого приведена в Руководящем документе РД-11-02-2006.

7.4.12 При укладке внутренней трубы двустенного газопровода на временные опоры (лежки) контролю подлежат:

 высота временных опор;

 расстояния между временными опорами;

 расстояние от оси трубы до края лежки;

 расстояние от оси временных опор до стенки траншеи по дну.

7.4.13 Высота временных опор контролируется с помощью линейки по ГОСТ 427. Превышение отклонений допускается не более 2 см.

7.4.14 Расстояния между временными опорами контролируется рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонение расстояний допускается не более 10 см.

7.4.15 Расстояние от оси трубы до края лежки контролируется рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонения не допускаются.

7.4.16 Расстояние от оси временных опор до стенки траншеи по дну контролируется рулеткой по ГОСТ 7502. Допустимые отклонения 10 см.

7.4.17 Расстояние от оси трубы до края лежки контролируется рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонения не допускаются.

7.4.18 При проведении операционного контроля монтажных и укладочных работ на подземных газопроводах при укладке их в лотке следует выполнять проверку правильности:

 расстояний между направляющими кольцами;

 надвижки наружной трубы на внутреннюю трубу;

 соосности наружной и внутренней трубы;

 расстояния от оси трубы до стенки лотка;

 отметки низа трубы.

7.4.19 При установке направляющих колец на внутреннюю трубу контролю подлежат расстояния между направляющими кольцами на соответствие проектной (рабочей) документации.

7.4.20 Расстояния между направляющими кольцами контролируются рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонения более 10 см не допускаются.

7.4.21 Надвижка на внутреннюю трубу наружных труб контролируется визуально.

7.4.22 В процессе надвижки и по ее окончании контролируется соосность труб в четырех точках по торцу наружной трубы и наружной поверхностью

внутренней трубы с помощью линейки по ГОСТ 427. Отклонения не допускаются.

7.4.23 В процессе надвижки и по ее окончании контролируется соосность труб в четырех точках по торцу наружной трубы и наружной поверхностью

внутренней трубы с помощью линейки по ГОСТ 427. Отклонения не допускаются.

7.4.24 При монтаже труб в лотке контролю подлежат расстояния от оси трубы до стенки лотка на соответствие проектной (рабочей) документации.

7.4.25 Расстояния от оси трубы до стенки лотка контролируются рулеткой по ГОСТ 7502. Отклонения допускаются не более 10 см.

7.4.26 Отметка низа трубы подлежит контролю на соответствие проектной (рабочей) документации.

7.4.27 Соответствие отметки низа трубы контролируется нивелиром по ГОСТ 10528. Отклонения допускаются не более 5 см.

7.4.28 Результаты операционного контроля монтажа газопроводов записываются в общий и специальные журналы, формы которых приведены в Руководящем документе РД 11-05-2007.